## 1 Вент(NС)
Цены на типовые щиты управления вентилятором противодымной защиты. Управляющий сигнал, от пожарной сигнализации, - "сухой контакт" (NC). Управление вентилятором – посредством Преобразователя Частоты. Цепи управления вентиляторами - без тепловой защиты, в соответствии с требованием п.7.22, СП 7.13130.2013.
СХЕМА: | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит для управления двигателем до 0,37кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 60500 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/0,37-NC] | 55000 | 1.1
2 | Щит для управления двигателем до 0,75кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 67100 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/0,75-NC] | 61000 | 1.1
3 | Щит для управления двигателем до 1,1кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 70400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/1,1-NC] | 64000 | 1.1
4 | Щит для управления двигателем до 1,5кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 72600 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/1,5-NC] | 66000 | 1.1
5 | Щит для управления двигателем до 2,2кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 77000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/2,2-NC] | 70000 | 1.1
6 | Щит для управления двигателем до 3,0кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 10A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 77550 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/3-NC] | 70500 | 1.1
7 | Щит для управления двигателем до 4,0кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 10A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 78100 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/4-NC] | 71000 | 1.1
8 | Щит для управления двигателем до 5,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 16A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 95700 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/5,5-NC] | 87000 | 1.1
9 | Щит для управления двигателем до 7,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 20A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 103400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/7,5-NC] | 94000 | 1.1
10 | Щит для управления двигателем до 11кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 25A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 125400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/11-NC] | 114000 | 1.1
11 | Щит для управления двигателем до 15кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 32A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC;корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 140800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/15-NC] | 128000 | 1.1
12 | Щит для управления двигателем до 18,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 40A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 167200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/18,5-NC] | 152000 | 1.1
13 | Щит для управления двигателем до 22кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 50A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 194700 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/22-NC] | 177000 | 1.1
14 | Щит для управления двигателем до 30кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 63A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 237600 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/30-NC] | 216000 | 1.1
15 | Щит для управления двигателем до 37кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 80A «МА»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 275000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/37-NC] | 250000 | 1.1
16 | Щит для управления двигателем до 45кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 100A «МА»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 327800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/45-NC] | 298000 | 1.1
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия: ТР ТС 043/2017 №ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00290 21 и ТР ТС 004 и 020/2011 № ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.

## 1 Вент(DC)
Цены на типовые щиты управления вентилятором противодымной защиты. Управляющий сигнал, от пожарной сигнализации, - "сухой контакт" (NC). Управление вентилятором – посредством Преобразователя Частоты. Цепи управления вентиляторами - без тепловой защиты, в соответствии с требованием п.7.22, СП 7.13130.2013.
СХЕМА: | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит для управления двигателем до 0,37кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления:12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 66000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/0,37-24D] | 55000 | 1.2
2 | Щит для управления двигателем до 0,75кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления:12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 73200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/0,75-24D] | 61000 | 1.2
3 | Щит для управления двигателем до 1,1кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления:12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 76800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/1,1-24D] | 64000 | 1.2
4 | Щит для управления двигателем до 1,5кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления:12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 79200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/1,5-24D] | 66000 | 1.2
5 | Щит для управления двигателем до 2,2кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: 12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 84000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/2,2-24D] | 70000 | 1.2
6 | Щит для управления двигателем до 3,0кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 10A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления:12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 84600 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/3-24D] | 70500 | 1.2
7 | Щит для управления двигателем до 4,0кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 10A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: 12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 85200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/4-24D] | 71000 | 1.2
8 | Щит для управления двигателем до 5,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 16A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: 12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 104400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/5,5-24D] | 87000 | 1.2
9 | Щит для управления двигателем до 7,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 20A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: 12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 112800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/7,5-24D] | 94000 | 1.2
10 | Щит для управления двигателем до 11кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 25A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: 12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 136800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/11-24D] | 114000 | 1.2
11 | Щит для управления двигателем до 15кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 32A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: 12 или 24В DC;корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 153600 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/15-24D] | 128000 | 1.2
12 | Щит для управления двигателем до 18,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 40A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: 12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 182400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/18,5-24D] | 152000 | 1.2
13 | Щит для управления двигателем до 22кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 50A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: 12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 212400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/22-24D] | 177000 | 1.2
14 | Щит для управления двигателем до 30кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 63A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: 12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 259200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/30-24D] | 216000 | 1.2
15 | Щит для управления двигателем до 37кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 80A «МА»; Uпит=400В AC; сигнал управления: 12 или 24В DC; корпус металлический; габариты1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 300000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/37-24D] | 250000 | 1.2
16 | Щит для управления двигателем до 45кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 100A «МА»; Uпит=400В AC; сигнал управления: 12 или 24В DC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 357600 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/45-24D] | 298000 | 1.2
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия: ТР ТС 043/2017 №ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00290 21 и ТР ТС 004 и 020/2011 № ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.

## 1 Вент(NO)
Цены на типовые щиты управления вентилятором противодымной защиты. Управляющий сигнал, от пожарной сигнализации, - "сухой контакт" (NO). Управление вентилятором – посредством Преобразователя Частоты. Цепи управления вентиляторами - без тепловой защиты, в соответствии с требованием п.7.22, СП 7.13130.2013.
Схема | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит для управления двигателем до 0,37кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 72000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/0,37-NO] | 60000 | 1.2
2 | Щит для управления двигателем до 0,75кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 78000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/0,75-NO] | 65000 | 1.2
3 | Щит для управления двигателем до 1,1кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 78600 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/1,1-NO] | 65500 | 1.2
4 | Щит для управления двигателем до 1,5кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 79200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/1,5-NO] | 66000 | 1.2
5 | Щит для управления двигателем до 2,2кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 88800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/2,2-NO] | 74000 | 1.2
6 | Щит для управления двигателем до 3,0кВт. Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 10A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 89400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/3-NO] | 74500 | 1.2
7 | Щит для управления двигателем до 4,0кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 10A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 90000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/4-NO] | 75000 | 1.2
8 | Щит для управления двигателем до 5,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 16A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 109200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/5,5-NO] | 91000 | 1.2
9 | Щит для управления двигателем до 7,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 20A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 117600 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/7,5-NO] | 98000 | 1.2
10 | Щит для управления двигателем до 11кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 25A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 140400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/11-NO] | 117000 | 1.2
11 | Щит для управления двигателем до 15кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 32A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC;корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 158400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/15-NO] | 132000 | 1.2
12 | Щит для управления двигателем до 18,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 40A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 187200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/18,5-NO] | 156000 | 1.2
13 | Щит для управления двигателем до 22кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 50A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 217200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/22-NO] | 181000 | 1.2
14 | Щит для управления двигателем до 30кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 63A «D»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 264000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/30-NO] | 220000 | 1.2
15 | Щит для управления двигателем до 37кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 80A «МА»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 304800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/37-NO] | 254000 | 1.2
16 | Щит для управления двигателем до 45кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 100A «МА»; Uпит=400В AC; сигнал управления: «сухой контакт» NC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 360000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/45-NO] | 300000 | 1.2
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия: ТР ТС 043/2017 №ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00290 21 и ТР ТС 004 и 020/2011 № ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.

## 1 Вент МГН (NC)
Щиты управления вентилятором противодымной защиты зон безопасности МГН. Управляющие сигналы: от пожарной сигнализации - "сухой контакт" (NC); от датчиков положения дверей - "сухой контакт" (NC). Управление вентилятором – посредством Преобразователя Частоты, с изменением скорости вращения вентилятора в зависимости от положения дверей. Цепи управления вентиляторами - без тепловой защиты, в соответствии с требованием п.7.22, СП 7.13130.2013.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит для управления двигателем до 0,75кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 73200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/0,75-NC/NC]+МГН | 61000 | 1.2
2 | Щит для управления двигателем до 1,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 55800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/1,5-NC/NC]+МГН | 62000 | 0.9
3 | Щит для управления двигателем до 2,2кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 63000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/2,2-NC/NC]+МГН | 70000 | 0.9
4 | Щит для управления двигателем до 4,0кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 10A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 64800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/4-NC/NC]+МГН | 72000 | 0.9
5 | Щит для управления двигателем до 5,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 16A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 78300 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/5,5-NC/NC]+МГН | 87000 | 0.9
6 | Щит для управления двигателем до 7,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 20A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 84600 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/7,5-NC/NC]+МГН | 94000 | 0.9
7 | Щит для управления двигателем до 11кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 25A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 102600 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/11-NC/NC]+МГН | 114000 | 0.9
8 | Щит для управления двигателем до 15кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 32A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 115200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/15-NC/NC]+МГН | 128000 | 0.9
9 | Щит для управления двигателем до 18,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 40A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 136800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/18,5-NC/NC]+МГН | 152000 | 0.9
10 | Щит для управления двигателем до 22кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 50A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 159300 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/22-NC/NC]+МГН | 177000 | 0.9
11 | Щит для управления двигателем до 30кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 63A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 194400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/30-NC/NC]+МГН | 216000 | 0.9
12 | Щит для управления двигателем до 37кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 80A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 225000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/37-NC/NC]+МГН | 250000 | 0.9
13 | Щит для управления двигателем до 45кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 100A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 268200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/45-NC/NC]+МГН | 298000 | 0.9
14 | Щит для управления двигателем до 55кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 125A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 377100 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/55-NC/NC]+МГН | 419000 | 0.9
Цвет корпусов - красный. |  |  |  |  | 0.9
Сертификаты соответствия: ТР ТС 043/2017 №ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00290 21 и ТР ТС 004 и 020/2011 № ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00714/21 |  |  |  |  | 0.9
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.

## 1 Вент МГН (NO)
Щиты управления вентилятором противодымной защиты зон безопасности МГН. Управляющие сигналы: от пожарной сигнализации - "сухой контакт" (NO); от датчиков положения дверей - "сухой контакт" (NO). Управление вентилятором – посредством Преобразователя Частоты, с изменением скорости вращения вентилятора в зависимости от положения дверей. Цепи управления вентиляторами - без тепловой защиты, в соответствии с требованием п.7.22, СП 7.13130.2013.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит для управления двигателем до 0,75кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 78000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/0,75-NO/NO]+МГН | 65000 | 1.2
2 | Щит для управления двигателем до 1,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 79200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/1,5-NO/NO]+МГН | 66000 | 1.2
3 | Щит для управления двигателем до 2,2кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 88800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/2,2-NO/NO]+МГН | 74000 | 1.2
4 | Щит для управления двигателем до 4,0кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 10A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 90000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/4-NO/NO]+МГН | 75000 | 1.2
5 | Щит для управления двигателем до 5,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 16A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 109200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/5,5-NO/NO]+МГН | 91000 | 1.2
6 | Щит для управления двигателем до 7,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 20A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 117600 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/7,5-NO/NO]+МГН | 98000 | 1.2
7 | Щит для управления двигателем до 11кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 25A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 140400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/11-NO/NO]+МГН | 117000 | 1.2
8 | Щит для управления двигателем до 15кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 32A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 158400 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/15-NO/NO]+МГН | 132000 | 1.2
9 | Щит для управления двигателем до 18,5кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 40A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 187200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/18,5-NO/NO]+МГН | 156000 | 1.2
10 | Щит для управления двигателем до 22кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 50A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 217200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/22-NO/NO]+МГН | 181000 | 1.2
11 | Щит для управления двигателем до 30кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 63A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 264000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/30-NO/NO]+МГН | 220000 | 1.2
12 | Щит для управления двигателем до 37кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 80A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 304800 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/37-NO/NO]+МГН | 254000 | 1.2
13 | Щит для управления двигателем до 45кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 100A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 361200 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/45-NO/NO]+МГН | 301000 | 1.2
14 | Щит для управления двигателем до 55кВт Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м. На вводе автомат без тепловой защиты 125A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: 12-24В DC или «сухой контакт» NO - 2 комплекта альтернативных сигналов; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. | 507600 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-3[1/ПЧ/45-NO/NO]+МГН | 423000 | 1.2
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия: ТР ТС 043/2017 №ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00290 21 и ТР ТС 004 и 020/2011 № ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.

## 1 Вент+ЭК МГН
Щиты управления вентилятором противодымной защиты с электрокалорифером зон безопасности МГН. (ВНИМАНИЕ!: Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м.) Управляющие сигналы: от пожарной сигнализации - "сухой контакт" (NO); от датчиков положения дверей - "сухой контакт" (NO). Управление вентилятором – посредством Преобразователя Частоты, с изменением скорости вращения вентилятора в зависимости от положения дверей. Управление электрокалорифером осуществляется по канальному датчикутемпературы (входит в комплект поставки). Цепи управления вентиляторами - без тепловой защиты, в соответствии с требованием п.7.22, СП 7.13130.2013.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит для управления двигателем до 0,75кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 105475 | ЩУ-П НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/0,75-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 84380 | 1.25
2 | Щит для управления двигателем до 1,5кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 105000 | ЩУ-П НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/1,5-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 84000 | 1.25
3 | Щит для управления двигателем до 2,2кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность указывается при заказе). На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 115000 | ЩУ-П НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/2,2-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 92000 | 1.25
4 | Щит для управления двигателем до 4,0кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 10A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 117500 | ЩУ-П НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/4-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 94000 | 1.25
5 | Щит для управления двигателем до 5,5кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 16A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 137500 | ЩУ-П НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/5,5-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 110000 | 1.25
6 | Щит для управления двигателем до 7,5кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 20A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO - 2шт; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 146250 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/7,5-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 117000 | 1.25
7 | Щит для управления двигателем до 11кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 25A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 172500 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/11-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 138000 | 1.25
8 | Щит для управления двигателем до 15кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 32A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 187500 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/15-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 150000 | 1.25
9 | Щит для управления двигателем до 18,5кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 40A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 217500 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/18,5-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 174000 | 1.25
10 | Щит для управления двигателем до 22кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 50A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 250000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/22-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 200000 | 1.25
11 | Щит для управления двигателем до 30кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 63A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 298750 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/30-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 239000 | 1.25
12 | Щит для управления двигателем до 37кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 80A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 1200х750х400, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 345000 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/37-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 276000 | 1.25
13 | Щит для управления двигателем до 45кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 100A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 1200х750х400, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 403750 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/45-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 323000 | 1.25
14 | Щит для управления двигателем до 55кВт и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 125A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC - 2шт; корпус металлический; габариты 1200х750х400, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 556250 | ЩУ-П-НИКОМ В-400-IP54-2[1/400/16-NO]-3[1/ПЧ/55-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 445000 | 1.25
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия: ТР ТС 043/2017 №ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00290 21 и ТР ТС 004 и 020/2011 № ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.

## 1 Вент c Кр+ЭК МГН
Щиты управления вентилятором противодымной защиты с электрокалорифером зон безопасности МГН + управление реверсивным клапаном. (ВНИМАНИЕ!: Мах. Длина кабеля до вентилятора: 50м.) Управляющие сигналы: от пожарной сигнализации - "сухой контакт" (NO); от датчиков положения дверей - "сухой контакт" (NO). Управление вентилятором – посредством Преобразователя Частоты, с изменением скорости вращения вентилятора в зависимости от положения дверей. Управление электрокалорифером осуществляется по канальному датчикутемпературы (входит в комплект поставки). Цепи управления вентиляторами - без тепловой защиты, в соответствии с требованием п.7.22, СП 7.13130.2013. Щит контролирует положение клапана (индикация+передача "сухих сигналов" в систему диспетчеризации), связанного с вентилятором.
№ | Описание модификации | Розничная цена в руб., с НДС | Маркировка | базовая цена | к-т
1 | Щит для управления двигателем до 0,75кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 113750 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/0,75-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 91000 | 1.25
2 | Щит для управления двигателем до 1,5кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 114375 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/1,5-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 91500 | 1.25
3 | Щит для управления двигателем до 2,2кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность указывается при заказе). На вводе автомат без тепловой защиты 6A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 650х500х230, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 122500 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/2,2-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 98000 | 1.25
4 | Щит для управления двигателем до 4,0кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 10A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 800х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 125000 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/6-1/400/16-NO-NO]-3[1/ПЧ/4,0-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 100000 | 1.25
5 | Щит для управления двигателем до 5,5кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 16A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 143750 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/5,5-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 115000 | 1.25
6 | Щит для управления двигателем до 7,5кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 20A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 800х650х250, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 155000 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/7,5-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 124000 | 1.25
7 | Щит для управления двигателем до 11кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 25A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 178750 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/11-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 143000 | 1.25
8 | Щит для управления двигателем до 15кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 32A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 193750 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/15-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 155000 | 1.25
9 | Щит для управления двигателем до 18,5кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 40A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 225000 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/18,5-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 180000 | 1.25
10 | Щит для управления двигателем до 22кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 50A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 1000х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 256250 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/22-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 205000 | 1.25
11 | Щит для управления двигателем до 30кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 63A «D»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 1200х650х300, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 308750 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/30-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 247000 | 1.25
12 | Щит для управления двигателем до 37кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 80A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 1200х750х400, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 351250 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/37-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 281000 | 1.25
13 | Щит для управления двигателем до 45кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 100A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 1200х750х400, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 411250 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/45-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 329000 | 1.25
14 | Щит для управления двигателем до 55кВт, реверсивным приводом клапана (230В АС, до 6А) и электрокалорифером 5 кВт* (одна ступень). (* - 5 кВт (16А) указана для примера, мощность и кол-во ступеней определяется при заказе; цена при этом скорректируется соответственно). На вводе автомат без тепловой защиты 125A «МА»; Uпит=400В AC; сигналы управления: «сухой контакт» NO и/или сигнал 12-24В DC; корпус металлический; габариты 1200х750х400, IP54, t экспл. -10°...+40°C. В комплекте датчик "ДТС3015 РТ1000 В2.200" | 562500 | ЩУ-П НИКОМ ВКр-400-IP54-2[1/230/16-1/400/6-NO-NO]-3[1/ПЧ/55-NO/NO]+МГН;ЭК;ДК | 450000 | 1.25
Цвет корпусов - красный.
Сертификаты соответствия: ТР ТС 043/2017 №ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В.00290 21 и ТР ТС 004 и 020/2011 № ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.00714/21
Щиты управления пожарные "ЩУ-П", любой модификации, - по запросу: тел.: +7 (965)-050-78-75; E-mail: nicom08@list.ru
Внешний вид щитов может отличаться от иллюстраций, представленных - по ссылкам.
ВНИМАНИЕ: Указанная комплектация подразумевает установку штатного ПЧ, с соблюдением необходимых норм.
Для заказа щита с ПЧ конкретного производителя, - это необходимо указать дополнительно.